浙江工商大学实验室压力容器安全管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为了加强实验室压力容器的规范管理，有效地防止或减少事故的发生，保证实验室教学、科研等工作安全有序地进行，参照国家《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）特制定本办法。

第二条  同时满足下列三个条件的设备属于压力容器的管制范围：

(一) 最高工作压力≥0.1Mpa；

（二）压力与容积的乘积≥2.5 Mpa•L；

（三）盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于或等于标准沸点的液体。

实验室压力容器包括电加热蒸汽发生器、灭菌设备、发酵罐、高压反应釜、超高压食品加工装置、气瓶和液氮存储装置等各种设备。

第二章 压力容器的使用管理

第三条  正确和合理地使用压力容器是提高压力容器安全可靠性、保证压力容器安全运行的重要条件。

第四条  使用压力容器的实验室，其负责人负责本实验室压力容器的安全技术管理，并根据设备的数量和安全性能要求，负责对学生使用压力容器的培训。

第五条  实验室必须依据压力容器的有关法规和操作手册，依据不同压力容器的特点，编制本实验室压力容器的安全管理规章制度和安全操作规程。

第六条  实验室必须建立压力容器技术档案，每年将压力容器数量、变动和使用情况的统计报表报送实验室与设备管理处。

第七条  实验室必须做好压力容器运行、维修和安全附件校验情况的检查，做好压力容器检验、修理、改造和报废等技术审查工作。压力容器受压部件的重大修理和改造方案必须按相应程序由专业机构或单位实施并检定。

第八条  发生压力容器爆炸及重大事故，必须迅速报告学校保卫处、实验室与设备管理处，并立即启动学校突发事件应急预案及实验室安全应急预案处置程序。由实验室与设备管理处会同保卫处配合学校相关机构组织调查，根据调查结果填写《压力容器事故报告书》，报送校领导和上级有关部门。

第三章 压力容器安全责任制

第九条  建立并有效地执行压力容器安全使用管理的各项规章制度是确保压力容器使用安全的基本条件。

第十条  实验室必须落实压力容器管理责任。除指定专业技术人员承担容器的安全技术负责人外，还应根据实验室所使用容器的具体情况，设专职或兼职人员，负责容器的日常安全技术管理工作。同一类容器保有量较大的学院，应以学院或系室为单位尽可能集中放置和统一使用管理。专（兼）职管理人员应在技术负责人的领导下认真履行下列职责：

（一） 具体负责压力容器的安全技术管理工作，执行有关压力容器的管理规范和安全技术规定。

（二） 参加新进压力容器的验收和试运行工作。

（三） 编制压力容器的安全管理制度和安全操作规程。

（四） 负责压力容器的登记、建档及技术资料的管理和统计上报工作。

（五） 监督检查压力容器的操作、维修和检验情况。

（六）  负责组织对压力容器操作人员进行安全技术培训和技术考核及仪器使用证的发放工作。

第十一条  实验室必须落实压力容器操作责任。每台压力容器都应有专职的操作人员，压力容器专职操作人员应具有保证压力容器安全运行所必需的知识和技能，并经过专门的技术培训并考试合格。压力容器操作人员应履行以下职责：

（一） 按照安全操作规程的规定，正确操作使用压力容器。

（二） 认真填写操作记录。

（三） 做好压力容器的维护保养工作，使压力容器经常保持良好的技术状态。

（四） 经常对压力容器的运行情况进行检查，发现操作条件不正常时及时进行调整，遇紧急情况应按规定采取紧急处理措施并及时向上级报告。

（五） 对任何有害压力容器安全运行的违章指挥，应拒绝执行。

（六） 努力学习业务知识，不断提高操作技能。

第十二条  实验室必须建立压力容器安全操作规程。为了保证压力容器的正确使用，防止因盲目操作而发生事故，教师在指导学生使用时，要先按实验要求和容器的技术性能制订压力容器安全操作规程。安全操作规程至少应包括以下的内容：

（一） 压力容器的操作工艺控制指标，包括最高工作压力、最高或最低工作温度、压力及温度波动幅度的控制值、介质成分特别是有腐蚀性的成分控制值等。

（二） 压力容器的岗位操作方法，开、停机的操作程序，压力容器搬运和移动安全措施以及其他注意事项。

（三） 压力容器运行中日常检查的部位和内容要求。

（四） 压力容器运行中可能出现的异常现象的判断和处理方法以及防范措施。

（五） 压力容器的防腐措施和停用时的维护保养方法。

第四章 高压气瓶安全细则

第十三条  高压气瓶的搬运、存放和充装注意事项：

（一） 在搬运和存放气瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动和减少碰撞。

（二） 搬运充装有气的气瓶时，应用特制的担架或小推车，不允许用手执着开关阀移动。

（三） 充装有气的气瓶装车运输时，应妥善加以固定，避免途中滚动碰撞，装卸车时应轻抬轻放，禁止采用抛丢，下滑或其它易引起碰击的方法。

（四） 充装有互相接触后可能引起燃烧，爆炸气体的气瓶（如氢气瓶和氧气瓶），不能同车搬运或同存一处，也不能与其它易燃易爆物品混合存放。

（五） 气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏，不能保证安全使用的，切不可再送去充装气体，应送交有关单位检查合格后方可使用。

第十四条 高压气瓶使用原则

（一） 高压气瓶必须分类保管在不同位置，气瓶直立放置时要固定稳妥。气瓶要远离热源，避免曝晒和强列振动。一般实验室内存放气瓶量不得超过两瓶。

（二） 与高压气瓶配套使用的减压器要分类专用，安装减压器时要旋紧螺扣，防止泄漏。打开关闭减压器和开关阀时，动作必须缓慢，使用高压气瓶时应先开开关阀，后开减压器；不使用时，先关闭开关阀，待放尽余气后再关闭减压器，切不可只关减压器，不关开关阀。

（三） 使用高压气瓶时，操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上。操作时严禁敲打撞击，并经常检查有无漏气，并注意压力表读数。

（四） 氧气瓶或氢气瓶严禁与油类接触，操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装，手套操作，以免引起燃烧和爆炸。

（五） 可燃性气体和助燃性气体气瓶，与明火的距离应大于10米以上，确难达到时，可采取有效隔离等措施。

（六） 使用后的高压气瓶，应按规定留0.05Mpa以上的残余压力。可燃性气体应留0.2MPa～0.3MPa的（H2应保留2MPa）残余压力，以防重新充气时发生危险。

（七） 各种气瓶必须定期进行技术检查。充装一般气体的气瓶三年检验一次，如在使用中发现有严重腐蚀或损伤的，应提前进行检验。

第五章 附则

第十五条  本办法自发文之日开始执行。

浙江工商大学实验室与设备管理处

2013年9月28日